Fiche technique : un automate et un actionneur

Application : régulation de tension d’un transformateur HTB/HTA de poste source (63 kV / 20 kV)

Nom, prénom, groupe : ____________________          GEII          Date : ____ / ____ / 2026

Les mentions « (à vérifier) » signalent une valeur à contrôler dans la documentation du fabricant avant de rendre la fiche.

# 1. Contexte

Dans un poste source, la tension du jeu de barres 20 kV varie avec la charge et avec la tension du réseau 63 kV. Un automate mesure cette tension et commande le régleur en charge du transformateur pour la maintenir autour d’une consigne (par exemple 20,5 kV ± 1 %). L’automate est ici un Siemens S7-1200 et l’actionneur est le régleur en charge de Maschinenfabrik Reinhausen (MR), piloté par sa commande moteur TAPMOTION ED.

# 2. Automate : Siemens SIMATIC S7-1200, CPU 1214C DC/DC/DC

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Référence | 6ES7214-1AG40-0XB0 |
| Entrées / sorties intégrées | 14 entrées TOR 24 V CC, 10 sorties TOR 24 V CC, 2 entrées analogiques 0-10 V |
| Alimentation | 24 V CC (20,4 à 28,8 V) |
| Mémoire de travail | environ 100 Ko (à vérifier) |
| Extensions | une carte enfichable (Signal Board), jusqu’à 8 modules d’E/S (SM), jusqu’à 3 modules de communication (CM) (à vérifier) |
| Programmation | logiciel TIA Portal ; langages LD (Ladder), FBD et SCL |
| Rôle dans le projet | lit la tension du jeu de barres (entrée analogique), applique la logique de régulation, envoie les ordres monter / descendre |

Protocoles industriels

- PROFINET : port Ethernet intégré, sert à la programmation et à la communication avec d’autres automates et des périphériques.

- Modbus TCP : disponible par les instructions MB_CLIENT et MB_SERVER du programme (pas de module supplémentaire).

- Modbus RTU : sur liaison RS-485, avec un module de communication CM 1241 RS422/485  (à vérifier).

- CEI 61850, CEI 60870-5-104 et DNP3 : non gérés en natif ; il faut une passerelle ou un équipement dédié  (à vérifier).

# 3. Actionneur : régleur en charge MR et commande moteur TAPMOTION ED

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Fabricant | Maschinenfabrik Reinhausen (MR), Allemagne |
| Rôle | La commande moteur TAPMOTION ED entraîne le régleur en charge (gammes OILTAP et VACUTAP de MR). Un pas de prise change le rapport de transformation, donc la tension du secondaire. |
| Puissance du moteur | de 0,75 kW à 2,2 kW selon la variante (ED 100 / ED 200) (à vérifier) |
| Ordres reçus | monter, descendre (contacts TOR) |
| Informations renvoyées | position de la prise, manœuvre en cours, fin de course haute / basse, défaut moteur (à vérifier) |
| Valeurs typiques d’un régleur de 63/20 kV | environ 17 positions, pas d’environ 1,25 %, manœuvre d’environ 5 s (à vérifier) |
| Liaison avec l’automate | câblée : sorties TOR de l’automate vers les ordres monter / descendre ; retours en TOR ou en signal analogique |

Le régleur en charge change de prise sans couper le courant. La tension du secondaire varie d’environ 1,25 % par prise ; l’automate ne peut jamais dépasser les prises extrêmes (butées).

# 4. Échanges entre l’automate et l’actionneur

| Signal | Sens | Correspondance dans mon projet de simulation |
| --- | --- | --- |
| Tension du jeu de barres | mesure vers automate | registre Modbus HR_U_HTA (kV × 100) |
| Ordre monter / descendre | automate vers régleur | coils CO_ORDRE_MONTER et CO_ORDRE_DESCENDRE |
| Manœuvre en cours | régleur vers automate | coil CO_MANOEUVRE_EN_COURS |
| Position de la prise (1 à 17) | régleur vers automate | registre HR_PRISE |
| Défaut régleur | calculé par l’automate | coil CO_DEFAUT_REGLEUR (manœuvre de plus de 10 s) |

Dans mon projet, les échanges sont simulés en Modbus TCP entre trois programmes (automate, simulation du poste, IHM Node-RED). Sur une installation réelle, les ordres et les retours du régleur sont câblés, et l’automate communique avec la supervision par un protocole de communication.

# 5. Protocoles dans un poste source : Modbus ou CEI 61850 ?

- Modbus : simple table de registres et de bits, très répandue et facile à mettre en œuvre (mon projet l’utilise), mais sans modèle de données commun aux fabricants ni messages rapides entre équipements.

- CEI 61850 : norme de communication des postes électriques. Elle définit un modèle de données standard qui permet à des équipements de fabricants différents de dialoguer. Le service MMS assure le dialogue avec la supervision (mesures, états, commandes). Les messages GOOSE assurent des échanges rapides, de l’ordre de quelques millisecondes, entre équipements (par exemple verrouillages et déclenchements).

- Un régulateur de tension dédié comme le TAPCON de MR gère la CEI 61850 et Modbus  (à vérifier). Le régulateur dédié est ce qu’on trouve le plus souvent dans un poste réel ; l’automate S7-1200 est présenté ici comme automate programmable générique.

# 6. Références

- Siemens : fiche technique de la CPU 1214C DC/DC/DC, 6ES7214-1AG40-0XB0

- Siemens : page produit 6ES7214-1AG40-0XB0 (SiePortal)

- Siemens : manuels S7-1200, spécifications techniques de la CPU 1214C

- MR : commande moteur TAPMOTION ED, page produit

- MR : TAPMOTION ED, données techniques (TD 292)

- MR : TAPMOTION ED, notice d’utilisation

- MR : régulateur de tension TAPCON 230, supplément CEI 61850